东莞市建设项目用水节水管理办法

（征求意见稿）

# 第一章  总则

第一条  为加强建设项目用水节水设施管理，合理利用水资源，节约用水，根据《中华人民共和国水法》、《城市节约用水管理规定》、《广东省节约用水办法》、《东莞市节约用水管理规定》等法律法规及有关规定，结合本市实际，制定本办法。

第二条  本办法适用于全市范围内需要用水的新建、扩建、改建建设项目（以下简称建设项目）用水节水设施的建设和管理。

用水节水设施包括：用水器具、设备、管材及管件、计量设施，以及建筑中水、市政再生水、雨水和海水等非常规水资源利用设施。

第三条  建设项目应当制订节水措施方案，配套建设用水节水设施。用水节水设施应当与主体工程同时设计、同时施工、同时投产（以下简称为建设项目节水设施“三同时”）。并将节水设施的建设资金纳入主体工程投资概算，保证节水设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用。

第四条  市水务局负责组织、指导和监督管理全市节约用水工作，组织实施本办法。市发展和改革局、市自然资源局、市住房和城乡建设局等相关部门按照职责分工，负责做好城市建设项目节水设施三同时相关工作。

第五条  任何单位和个人都有节约用水的义务，并有权监督和举报严重浪费用水的行为。市水务局应当公布举报电话、信箱或者电子邮件地址，受理举报。鼓励单位和个人向市水务局或市水政监察支队举报浪费用水行为，有关部门接到举报后应当及时调查处理。

第六条  市水务局应当鼓励推广应用节水技术、工艺、设备和产品；对积极采用先进技术、工艺、设备和产品进行节水的，或对建设项目用水节水设施的建设作出突出贡献的单位和个人应当奖励和表彰。市水务局应当制定建设项目用水节水设施建设奖励和宣传办法，并负责组织实施。

# 第二章  基本要求

第七条  建设项目用水节水设施的设计和建设，其采用的节水技术、工艺、设备和产品，应符合《民用建筑节水设计标准》（GB 50555）、《建筑给水排水设计标准》（GB 50015）等国家、省和地方现行标准的规定。新建建设项目节水指标应符合节水型居民小区、企业、单位等节水载体现行评价标准的规定。

第八条  用水定额应符合国家、省和地方相关用水定额的规定。其中，生活用水定额应符合《民用建筑节水设计标准》（GB 50555）、《建筑给水排水设计标准》（GB 50015）、《广东省用水定额》（DB44/T 1461）等国家、省用水定额的规定；单位产品取水量应符合《取水定额》（GB/T 18916）、《广东省用水定额》（DB44/T 1461）等国家、省取水定额的规定。

第九条  建筑给水排水系统中采用的卫生器具、水嘴、淋浴器等应根据使用对象、设置场所、建筑标准等因素确定，且均应符合现行行业标准《节水型生活用水器具》（CJ/T 164）、《节水型卫生洁具》（GB/T 31436）等规定。节水型用水器具普及率必须达到100%。

第十条  凡建设项目安装制冷设备并采用水冷机组的，均应当设计建设相应的水循环系统工程，水循环利用率在95%以上。

凡生产中配置的各类用水设备，均应当设计建设相应的重复用水装置，间接冷却水循环率≥95%，直接冷却水循环率和锅炉蒸汽冷凝水回用率≥60%。

凡生产过程中产生的工艺水，均应当设计建设相应的工艺水回用设施，工艺水回收利用率在60%以上。

非天然游泳池和水上娱乐设施建设项目，应当配套建设水循环利用设施。

建设用地面积在2万平方米以上的区域性绿化建设项目，应当采用节水灌溉设施。

第十一条  给水、热水、再生水、管道直饮水、循环水等供水系统应按下列要求选用管材、管件：

（一）供水系统采用的管材和管件，应符合国家现行有关产品标准的要求。管材和管件的工作压力不得大于产品标准公称压力或标称的允许工作压力；

（二）热水系统所使用管材、管件的设计温度不应低于80℃；

（三）管材和管件宜为同一材质，管件宜与管道同径；

（四）管材与管件连接的密封材料应卫生、严密、防腐、耐压、耐久。

第十二条  用水分户、分性质、分用途设置计量水表。用水单位一级水表配备率达到100%、计量率达到100%；二级水表配备率≥95%、计量率≥95%；三级水表配备率≥80%、计量率≥85%。居民生活用水户表率≥98%。

建设项目所有用水系统在与市政供水管网连接时，在接管点处应设水表（包括按照水价分类设置的水表）进行计量。建设项目的给水、热水、中水以及直饮水等给水管道设置计量水表应符合下列规定：

（一）住宅入户管上应设计量水表；

（二）公共建筑应根据不同使用性质及计费标准分类分别设计量水表；

（三）住宅小区及单体建筑引入管上应设计量水表；

（四）加压分区供水的贮水池或水箱前的补水管上宜设计量水表；

（五）采用高位水箱供水系统的水箱出水管上宜设计量水表；

（六）冷却塔、游泳池、水景、公共建筑中的厨房、洗衣房、游乐设施、公共浴池、中水贮水池或水箱补水等的补水管上应设计量水表；

（七）机动车清洗用水管上应安装水表计量；

（八）采用地下水水源热泵为热源时，抽、回灌管道应分别设计量水表；

（九）满足水量平衡测试及合理用水分析要求的管段上应设计量水表。

第十三条  下列用水领域应当优先使用非常规水资源：

（一）钢铁、火电、化工、制浆造纸、印染、电镀等高耗水企业用水；

（二）绿化、冲厕、道路清洗、车辆冲洗、建筑施工、消防等城市杂用水；

（三）娱乐性、观赏性、湿地等环境用水；

（四）冷却水、初级洗涤、锅炉、工艺等工业用水。

第十四条  凡在市政再生水供水范围内且水质满足使用要求的建设项目应当优先利用市政再生水。

具备使用再生水条件但未充分利用的火电、化工、制浆造纸、印染、电镀等项目，不得批准其新增取水许可。

第十五条  单体建筑面积超过2万平方米以及其他符合国家规定条件的新建公共建筑，应当在国家和省规定的期限内安装建设雨水净化、渗透、收集系统或者再生水利用设施。

第十六条  鼓励日用水量超过250立方米的工业企业单位建设项目及政府投资的公益性项目、大型公共建筑（指单体建筑面积2万平方米以上的公共建筑）、10万平方米以上的住宅小区、财政性投资的保障性住房等“四类建筑”配套建设再生水利用设施。

第十七条  雨水收集利用应当因地制宜，要结合雨水集蓄利用（直接利用）、入渗回补（间接利用）和调蓄排放等方式综合利用。

（一）利用类型为建筑物屋顶，其雨水应当集中引入蓄水设施处理后利用，或引入地面透水区域如绿地、透水路面进行入渗回补；

（二）利用类型为庭院、广场、公园、人行道等，应当按照建设标准选用透水材料或建设低影响模式设施，将雨水引入透水区域入渗回补，或引入蓄水设施处理利用；

（三）利用类型为城市道路及高架桥梁等市政基础设施，其路面雨水应当结合沿线的绿化灌溉设计建设雨水收集利用设施，并充分利用道路雨水管网，统筹规划建设雨水收集利用系统。

第十八条  在节水规划确定的海水利用范围内，应当配套建设相应规模的海水利用设施。

在沿海地区电力、化工、石化等高耗水行业，推行直接利用海水作为循环冷却等工业用水。在有条件的区域，加快推进淡化海水作为生活用水补充水源。

# 第三章  立项、规划、设计管理

第十九条  基本建设投资项目在立项阶段，应当在项目建议书、可行性研究报告或项目申请报告中编制“用水节水方案设计专篇”。“用水节水方案设计专篇”应包括“节水目标、用水水源、节水用水量计算（用水定额选取、用水项目水量计算、非常规水资源利用量计算等）、节水系统、节水器具与设备选用、非常规水资源利用”等内容。

市发展和改革局在对涉及用水的建设项目建议书、可行性研究报告或项目申请报告进行审批、核准时，应告知建设单位编制的项目建议书、可行性研究报告或项目申请报告中应包含“用水节水方案设计专篇”，并将审查通过的可行性研究报告抄送市水务局。

第二十条  建设项目在方案设计阶段，应当在规划方案设计中编制“用水节水方案设计专篇”。“用水节水方案设计专篇”应包括“专篇设计说明、节水用水量计算（用水定额选取、用水项目水量计算、非常规水资源利用量计算等）、给排水图纸”等具体设计内容。

市自然资源局对用水节水方案设计专篇进行审查，并将审查通过的规划方案设计抄送市水务局。

第二十一条  用水节水设施应规范设计与审查。

设计单位应当按照建设项目节水措施方案及国家相关标准、规范，进行用水节水设施的设计，设计文件中应包含“用水节水设施设计专篇”。

施工图审查机构在审查施工图设计文件时，应当按照现行的相关规范和技术标准，对“用水节水设施设计专篇”进行审查，其中属于民用建筑的，纳入绿色建筑审查工作，相关审查意见写入《东莞市建设项目节水设计审查表》。对于用水节水设施设计审查未通过的，施工图审查不予通过。经审查合格后，由施工图审查机构每季度末将用水节水设施审查材料汇总后，报送至市水务局。

# 第四章  施工与验收管理

第二十二条  用水节水设施应与主体工程同时施工。

施工单位须按照经审查合格的用水节水设施设计图纸及相关规范、标准进行施工，保证配套节水设施与主体工程同步施工，并确保工程质量符合有关要求。

监理单位须根据相关图纸、规范及标准将建设项目节约用水纳入监理内容，严格按照审查合格的节水设计图纸及相关规范、标准进行施工过程监理。节水设施、设备、器具等未经监理工程师签字，不得在工程上使用或者安装。

第二十三条  用水节水设施应纳入竣工验收内容。

建设单位组织建设项目竣工验收时，应当同步开展建设项目用水节水设施的专项验收，相关验收意见写入《东莞市建设项目节水设施竣工验收表》，对于用水节水设施验收未通过的，竣工验收不予通过。经验收合格后，由市住房和城乡建设局每季度末将竣工验收材料汇总后，报送至市水务局。

。

第二十四条  用水节水设施竣工验收合格后，应随主体工程同步移交。

# 第五章  运营管理

第二十五条  用水节水设施移交后应及时确定运行维护单位。政府投资项目应当由相关职能部门按照职责分工维护监管。社会投资项目应当由该设施的所有者或委托方负责运行维护。若无明确监管责任主体，遵循“谁投资，谁管理”的原则进行运行维护。

第二十六条  市水务局负责组织制定我市用水节水设施运行维护相关技术指南。用水节水设施运行维护单位应当按相关规定建立健全用水节水设施的运行维护制度和操作规程，保证设施正常运行，不得擅自停止使用已建成的节约用水设施。

第二十七条  已建成的建设项目，应当逐步建设和改造用水节水设施，使用节水器具，建设非常规水资源开发利用设施。

# 第六章  能力建设

第二十八条  加强对从事用水节水设施规划、设计、施工、监理、运行维护等从业人员的培训。鼓励和支持用水节水设施建设的科学研究和先进适用技术、设备和材料的推广使用。

第二十九条  各有关部门、园区、镇（街）要积极开展用水节水设施建设宣传及引导活动，提高全社会对用水节水设施建设的认识。

# 第七章  法律责任

第三十条  违反本办法有关规定的，由相关主管部门依据《中华人民共和国水法》、《城市节约用水管理规定》、《广东省节约用水办法》等相关规定追究法律责任；构成犯罪的，相关主管部门应当及时移送司法机关，由司法机关依法追究刑事责任。

第三十一条  对政府部门工作人员违反本办法规定，不履行或不正确履行所应担负职责的，依法依规追究责任。在执行公务时，执法人员必须出示证件，秉公执法。对玩忽职守、滥用职权或者徇私舞弊的，由其所在单位给予行政处分；构成犯罪的，依法追究其刑事责任。

第三十二条  生产、销售或者在生产经营中使用国家明令淘汰的落后的、耗水量高的工艺、设备和产品的单位，由县级以上地方人民政府经济综合主管部门责令停止生产、销售或者使用，处二万元以上十万元以下的罚款。

第三十三条  建设项目未按规定配套建设节约用水设施或者节约用水设施经验收不合格的，由城市建设行政主管部门限制其用水量，并责令其限期完善节约用水设施，可以并处罚款。

第三十四条  建设项目的节水设施没有建成或者没有达到国家规定的要求，擅自投入使用的，由县级以上人民政府有关部门或者流域管理机构依据是职权，责令停止使用，限期改正，处五万元以上十万元以下的罚款。

第三十五条  建设、设计、施工、监理、施工图审查等有关单位违反本办法的，由相关主管部门依法依规处理。造成损失的，由责任方依法赔偿损失；对负有直接责任的主管人员和其他直接责任人员，由其所在单位或上级机关给予行政处罚。

第三十六条  单位或个人不服处罚决定的，可依法申请复议或提起诉讼。逾期不申请复议、不起诉，又不履行处罚决定的，由市水务局申请人民法院强制执行。

# 第八章  附则

第三十七条  用水单位水表配备率，是指用水单位、次级用水单位、用水设备（用水系统）实际安装配备的水表数量占测量其对应级别的全部水量所需配备的水表数量的百分比。

用水单位水表计量率，是指在一定的计量时间内，用水单位、次级用水单位、用水设备（用水系统）的水表计量的水量与占其对应级别全部水量的百分比。

居民生活用水户表率，是指居民生活用水户已装水表数量占居民生活用水户应装水表数量的百分比。

非常规水资源，是指区别于常规意义上的地表水、地下水资源，主要包括雨水、污水、海水、矿井水、苦咸水等经过处理后，达到规定的水质标准，可在一定范围内重复使用的非饮用水。

雨水利用，是指雨水入渗（渗透）、收集回用、调蓄排放等的总称。

雨水收集利用，是指一定的集雨面收集雨水作为水源，经适当处理并达到一定的水质标准后，通过管道输送或现场使用方式予以利用的全过程。

建筑中水利用，是指把适宜进行处理的污水进行回收，经适当处理并达到一定的水质标准后，在一定范围内重复利用。

市政再生水利用，是指以城市污水处理厂出水作为原水的再生水利用。

第三十八条  本办法由市水务局负责解释。

第三十九条  本办法自印发之日起在松山湖、莞城、东城、南城、万江率先实施，再逐步全市推行，有效期至 ****年**月**日。