## 出厂水
东莞市水务局2012年3月份城市供水水质公报
检测数据由东莞市水质监测中心提供
指标 | 浑浊度 | 色度 | 臭和味 | 菌落总数 | 总大肠菌群 | 耐热大肠菌群 | 高锰酸盐指数 | 游离氯 | 肉眼可见物 | 备注
| (NTU) | 铂钴色度单位 | (无量纲) | (CFU/mL) | (CFU/100mL) | (CFU/100mL) | 以O2计,mg/L | mg/L | (无量纲)
限值 | 1 | 15 | 无异臭、无异味 | 100 | 不得检出 | 不得检出 | 3 | 大于等于0.3且小于4 | 无
| 水源与净水技术条件限制时为3 | [5 empty] | 水源耗氧量>6时,限制为5
茶山供水一厂（镇级） | 0.25 | <5 | 无异臭、无异味 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 0.85 | 0.4 | 无 | 合格
茶山镇水厂(镇级) | 0.11 | <5 | 无异臭、无异味 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 0.56 | 0.6 | 无 | 合格
常平镇陈屋贝水厂(村级) | 1.31 | <5 | 无异臭、无异味 | 5 | 36 | 1 | 0.7 | \ | 无 | 不合格
常平镇第二水厂(镇级) | 0.31 | <5 | 无异臭、无异味 | 1 | 未检出 | 未检出 | 0.94 | 0.3 | 无 | 合格
常平镇九江水水厂(村级) | 0.41 | <5 | 无异臭、无异味 | 1 | 未检出 | 未检出 | 0.78 | \ | 无 | 合格
常平镇卢屋水厂(村级) | 0.61 | <5 | 无异臭、无异味 | 3 | 未检出 | 未检出 | 0.94 | \ | 无 | 合格
常平镇麦元水厂(村级) | 0.28 | <5 | 无异臭、无异味 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 0.74 | \ | 无 | 合格
常平镇司马水厂(村级) | 0.19 | <5 | 无异臭、无异味 | 1 | 未检出 | 未检出 | 1.02 | 0.5 | 无 | 合格
常平镇土塘水厂(村级) | 0.36 | <5 | 无异臭、无异味 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 0.82 | \ | 无 | 合格
常平镇新围水厂(村级) | 0.18 | <5 | 无异臭、无异味 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 0.81 | 0.15 | 无 | 不合格
大朗镇犀牛陂水厂(村级) | 1.37 | <5 | 无异臭、无异味 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 0.88 | \ | 无 | 不合格
大朗镇仙村水厂(村级) | 1.25 | <5 | 无异臭、无异味 | 8 | 未检出 | 未检出 | 2.4 | 0.35 | 无 | 不合格
大岭山镇大片美水厂(村级) | 0.5 | <5 | 无异臭、无异味 | 1 | 未检出 | 未检出 | 0.68 | 0.3 | 无 | 合格
东城区水厂(镇级) | 0.06 | <5 | 无异臭、无异味 | 1 | 未检出 | 未检出 | 1.04 | 0.3 | 无 | 合格
东江水务二厂 | 0.05 | <5 | 无异臭、无异味 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 1.16 | 0.8 | 无 | 合格
东江水务六厂 | 0.08 | <5 | 无异臭、无异味 | 1 | 未检出 | 未检出 | 0.8 | 0.8 | 无 | 合格
东江水务三厂 | 0.05 | <5 | 无异臭、无异味 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 0.96 | 0.7 | 无 | 合格
东江水务四厂 | 0.06 | <5 | 无异臭、无异味 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 0.62 | 0.75 | 无 | 合格
东江水务五厂 | 0.07 | <5 | 无异臭、无异味 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 0.76 | 0.65 | 无 | 合格
凤岗镇第二水厂(镇级) | 0.06 | <5 | 无异臭、无异味 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 0.78 | \ | 无 | 合格
凤岗镇第一水厂(镇级) | 0.93 | <5 | 无异臭、无异味 | 1 | 未检出 | 未检出 | 0.78 | \ | 无 | 合格
凤岗镇天堂围水厂(村级) | 2.36 | <5 | 无异臭、无异味 | 6 | 未检出 | 未检出 | 0.75 | 0.1 | 无 | 不合格
凤岗镇雁田水厂(村级) | 0.05 | <5 | 无异臭、无异味 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 0.54 | 0.4 | 无 | 合格
高埗镇水厂(镇级) | 0.06 | <5 | 无异臭、无异味 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 0.8 | 0.7 | 无 | 合格
横沥镇水厂(镇级) | 0.04 | <5 | 无异臭、无异味 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 0.97 | 0.3 | 无 | 合格
厚街镇大迳水厂（村级） | 1.4 | <5 | 无异臭、无异味 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 0.98 | 0.01 | 无 | 不合格
厚街镇横岗水厂(村级) | 0.6 | <5 | 无异臭、无异味 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 1.48 | 0.3 | 无 | 合格
厚街镇新围水厂(村级) | 9.83 | <5 | 无异臭、无异味 | 17 | 未检出 | 未检出 | 0.88 | 0.5 | 无 | 不合格
虎门镇高科水厂(镇级) | 0.34 | <5 | 无异臭、无异味 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 2.48 | 0.35 | 无 | 合格
黄江镇大冚水厂(村级) | 0.63 | <5 | 无异臭、无异味 | 7 | 未检出 | 未检出 | 1.4 | 0.1 | 无 | 不合格
黄江镇水厂(镇级) | 0.44 | <5 | 无异臭、无异味 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 0.92 | 0.5 | 无 | 合格
黄江镇田心水厂(村级) | 0.18 | <5 | 无异臭、无异味 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 0.88 | \ | 无 | 合格
黄江镇星光水厂(村级) | 2.04 | <5 | 无异臭、无异味 | 120 | 95 | 未检出 | 1.64 | 0.03 | 无 | 不合格
南城区蛤地水厂(村级） | 0.12 | <5 | 无异臭、无异味 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 1.24 | 0.3 | 无 | 合格
企石镇水厂(镇级) | 0.52 | <5 | 无异臭、无异味 | 1 | 未检出 | 未检出 | 1.24 | 0.3 | 无 | 合格
企石镇铁岗水厂(村级) | 0.19 | <5 | 无异臭、无异味 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 0.84 | \ | 无 | 合格
桥头镇第二水厂(镇级) | 0.08 | <5 | 无异臭、无异味 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 0.6 | 0.8 | 无 | 合格
桥头镇第三水厂(镇级) | 0.13 | <5 | 无异臭、无异味 | 1 | 未检出 | 未检出 | 1.2 | 0.35 | 无 | 合格
桥头镇迳联水厂(村级) | 0.44 | <5 | 无异臭、无异味 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 1.04 | \ | 无 | 合格
桥头镇邵岗头水厂(村级) | 0.06 | <5 | 无异臭、无异味 | 62 | 未检出 | 未检出 | 1.56 | 0.3 | 无 | 合格
桥头镇石水口水厂(村级) | 0.96 | <5 | 无异臭、无异味 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 1.08 | \ | 无 | 合格
清溪镇第二水厂(镇级) | 0.3 | <5 | 无异臭、无异味 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 0.64 | 0.6 | 无 | 合格
清溪镇第三水厂(镇级) | 0.22 | <5 | 无异臭、无异味 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 0.96 | 0.45 | 无 | 合格
清溪镇第四水厂(镇级) | 0.26 | <5 | 无异臭、无异味 | 1 | 未检出 | 未检出 | 1.2 | 0.7 | 无 | 合格
清溪镇第五水厂(镇级) | 0.05 | <5 | 无异臭、无异味 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 1.24 | 0.35 | 无 | 合格
石碣镇单屋水厂(村级) | 0.34 | <5 | 无异臭、无异味 | 1 | 未检出 | 未检出 | 0.84 | 0.6 | 无 | 合格
石碣镇鹤田厦水厂(村级) | 0.13 | <5 | 无异臭、无异味 | 2 | 54 | 2 | 0.8 | \ | 无 | 不合格
石碣镇黄泗围大洲水厂(村级) | 0.29 | <5 | 无异臭、无异味 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 0.76 | 0.3 | 无 | 合格
石碣镇黄泗围水厂(村级) | 0.53 | <5 | 无异臭、无异味 | 1 | 未检出 | 未检出 | 0.64 | 0.3 | 无 | 合格
石碣镇桔洲水厂(村级) | 0.1 | <5 | 无异臭、无异味 | 60 | 未检出 | 未检出 | 0.6 | \ | 无 | 合格
石碣镇梁家村水厂(村级) | 0.29 | <5 | 无异臭、无异味 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 1.08 | 0.4 | 无 | 合格
石碣镇刘屋水厂(村级) | 0.1 | <5 | 无异臭、无异味 | 2 | 未检出 | 未检出 | 0.56 | \ | 无 | 合格
石碣镇沙腰水厂(村级) | 0.19 | <5 | 无异臭、无异味 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 0.56 | 0.6 | 无 | 合格
石碣镇水南水厂(村级) | 0.28 | <5 | 无异臭、无异味 | 1 | 未检出 | 未检出 | 0.74 | \ | 无 | 合格
石碣镇水司(镇级) | 0.09 | <5 | 无异臭、无异味 | 1 | 未检出 | 未检出 | 0.76 | 0.4 | 无 | 合格
石碣镇四甲水厂(村级) | 0.36 | <5 | 无异臭、无异味 | 580 | 未检出 | 未检出 | 1.08 | \ | 无 | 不合格
石碣镇唐洪水厂(村级) | 0.1 | <5 | 无异臭、无异味 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 0.66 | \ | 无 | 合格
石碣镇西南水厂(村级) | 0.46 | <5 | 无异臭、无异味 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 0.92 | \ | 无 | 合格
石碣镇涌口水厂(村级) | 1.17 | <5 | 无异臭、无异味 | 20 | 未检出 | 未检出 | 1.08 | \ | 无 | 不合格
石龙镇城区水厂(镇级) | 0.17 | <5 | 无异臭、无异味 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 1.36 | 0.3 | 无 | 合格
石龙镇黄洲水厂(镇级) | 0.12 | <5 | 无异臭、无异味 | 1 | 未检出 | 未检出 | 1.52 | 0.4 | 无 | 合格
石龙镇西湖水厂(村级) | 0.06 | <5 | 无异臭、无异味 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 1.52 | 0.4 | 无 | 合格
石排镇赤坎水厂(村级) | 0.16 | <5 | 无异臭、无异味 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 1.16 | 0.3 | 无 | 合格
石排镇金沙水厂(村级) | 0.29 | <5 | 无异臭、无异味 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 1.28 | \ | 无 | 合格
石排镇水厂（田寮）(镇级) | 0.33 | <5 | 无异臭、无异味 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 0.92 | 0.6 | 无 | 合格
石排镇向西水厂(村级) | 0.93 | <5 | 无异臭、无异味 | 1 | 未检出 | 未检出 | 0.96 | \ | 无 | 合格
石排镇燕窝水厂(村级) | 0.08 | <5 | 无异臭、无异味 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 1.36 | 0.5 | 无 | 合格
塘厦镇龙背岭水厂(村级) | 0.24 | <5 | 无异臭、无异味 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 1.04 | 0.6 | 无 | 合格
塘厦镇石鼓水厂(村级) | 0.27 | <5 | 无异臭、无异味 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 1.2 | \ | 无 | 合格
塘厦镇塘厦水司凤凰水厂(镇级) | 0.18 | <5 | 无异臭、无异味 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 1.04 | 0.35 | 无 | 合格
塘厦镇中心水厂（镇级） | 0.06 | <5 | 无异臭、无异味 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 1.16 | 0.4 | 无 | 合格
万江区水厂(镇级) | 0.08 | <5 | 无异臭、无异味 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 1.44 | 0.8 | 无 | 合格
谢岗镇水厂(镇级) | 0.07 | <5 | 无异臭、无异味 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 0.96 | 0.5 | 无 | 合格
樟木头镇柏地水厂(村级) | 0.05 | <5 | 无异臭、无异味 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 0.96 | 0.3 | 无 | 合格
樟木头镇石新水厂(村级) | 0.26 | <5 | 无异臭、无异味 | 7 | 未检出 | 未检出 | 1.36 | 0.1 | 无 | 不合格
樟木头镇水厂(镇级) | 0.17 | <5 | 无异臭、无异味 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 1.44 | 0.35 | 无 | 合格
樟木头镇樟洋水厂(村级) | 5.75 | 8 | 无异臭、无异味 | 6 | 未检出 | 未检出 | 1.16 | 0.3 | 无 | 不合格
中堂镇槎滘水厂(村级) | 0.06 | <5 | 无异臭、无异味 | 1 | 未检出 | 未检出 | 1.3 | 0.3 | 无 | 合格
中堂镇潢涌水厂(村级) | 3.4 | <5 | 无异臭、无异味 | 29 | 未检出 | 未检出 | 1.34 | \ | 无 | 不合格
中堂镇江南水厂(村级) | 0.09 | <5 | 无异臭、无异味 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 1.57 | 0.45 | 无 | 合格
中堂镇水厂(镇级) | 0.07 | <5 | 无异臭、无异味 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 0.86 | 0.8 | 无 | 合格
中堂镇吴家涌水厂（村级) | 0.21 | <5 | 无异臭、无异味 | 2 | 未检出 | 未检出 | 1.51 | 0.6 | 无 | 合格
备注：1、取样与水质检测工作由东莞市水质监测中心承担。 2、城市供水水质执行《生活饮用水卫生标准》GB5749-2006 要求。