东莞市建设项目用水节水管理办法

（第二次征求意见稿）

# 第一章  总则

第一条  为加强建设项目用水节水设施管理，合理利用水资源，节约用水，根据《中华人民共和国水法》、《城市节约用水管理规定》、《广东省节约用水办法》、《东莞市节约用水管理规定》等法律法规及有关规定，结合本市实际，制定本办法。

说明：本条阐明制定本办法的目的及依据。2019年12月，广东省水利厅、发展改革委联合印发《广东省节水行动实施方案》，指导各地级市节水工作，明确提出各地市要健全节水法规体系。根据《东莞市节约用水管理规定》（东府〔2019〕38号）第三章第二十一条，新建、扩建、改建建设项目需要用水的，应当制定节约用水方案，配套建设节水设施。节水设施应当与主体工程同时设计、同时施工、同时投产。东莞市现行节水“三同时”管理的两份通知文件分别为《关于贯彻执行<东莞市创建国家节水型城市实施方案>的通知》（东建质安〔2018〕234号）、《关于进一步加强城市建设项目节水设施“三同时”管理有关事项的通知》（东水务〔2020〕109号）。因此，出台《东莞市建设项目用水节水管理办法》，加强建设项目用水节水设施管理，是当前东莞市节水法规体系建设的首要任务。

第二条  本办法适用于全市范围内需要用水的新建、扩建、改建建设项目（以下简称建设项目）用水节水设施的建设和管理。

用水节水设施包括：用水器具、设备、管材及管件、计量设施，以及建筑中水、市政再生水、雨水和海水等非常规水资源利用设施。

说明：本条阐明本办法的适用范围。依据是《关于进一步加强城市建设项目节水设施“三同时”管理有关事项的通知》（东水务〔2020〕109号）“一、强化项目实施范围”及《深圳市建设项目用水节水管理办法》第二条。

“用水节水设施范围”在《关于进一步加强城市建设项目节水设施“三同时”管理有关事项的通知》（东水务〔2020〕109号）中“一、强化项目实施范围”的基础上，结合《民用建筑节水设计标准》（GB 50555）进行补充完善。

第三条  建设项目应当制订节水措施方案，配套建设用水节水设施。用水节水设施应当与主体工程同时设计、同时施工、同时投产（以下简称建设项目节水设施三同时）。并将节水设施的建设资金纳入主体工程投资概算，保证节水设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用。

说明：本条阐明建设项目用水节水管理工作的总体要求。依据是《中华人民共和国水法》第五十三条、《广东省节约用水办法》第十七条、《东莞市节约用水管理规定》（东府〔2019〕38号）第二十一条及《关于进一步加强城市建设项目节水设施“三同时”管理有关事项的通知》（东水务〔2020〕109号）中“一、强化项目实施范围”。

第四条  市水务局负责组织、指导和监督管理全市节约用水工作，组织实施本办法。市发展和改革局、市自然资源局、市住房和城乡建设局等相关部门按照职责分工，负责做好城市建设项目节水设施三同时相关工作。

说明：本条阐明本市建设项目用水节水管理工作的部门分工、联动原则。依据是《关于进一步加强城市建设项目节水设施“三同时”管理有关事项的通知》（东水务〔2020〕109号）中“明确相关行政部门职责”一条。根据东莞市建设项目用水节水现状调研分析结果，本市建设项目用水节水管理工作职责部门需增加市自然资源局，其中各部门职责详见管理办法第三章“规划、立项、设计管理”。

第五条  任何单位和个人都有节约用水的义务，并有权监督和举报严重浪费用水的行为。市水务局应当公布举报电话、信箱或者电子邮件地址，受理举报。鼓励单位和个人向市水务局或市水政监察支队举报浪费用水行为，有关部门接到举报后应当及时调查处理。

说明：本条阐明节约用水的义务及相关单位受理举报的工作方法。依据是《中华人民共和国水法》第八条第三款、《广东省节约用水办法》第六条，市水务局受理举报工作方法参考《北京市节约用水办法》第四十八条。

第六条  市水务局应当鼓励推广应用节水技术、工艺、设备和产品；对积极采用先进技术、工艺、设备和产品进行节水的，或对建设项目用水节水设施的建设作出突出贡献的单位和个人应当奖励和表彰。市水务局应当制定建设项目用水节水设施建设奖励和宣传办法，并负责组织实施。

说明：本条阐明节约用水的奖励措施。依据是《中华人民共和国水法》第十条、《武汉市建设项目配套建设节水设施管理规定》第十五条及《深圳市建设项目用水节水管理办法》第六条。

# 第二章  基本要求

第七条  建设项目用水节水设施的设计和建设，其采用的节水技术、工艺、设备和产品，应符合《民用建筑节水设计标准》（GB 50555）、《建筑给水排水设计标准》（GB 50015）等国家、省和地方现行标准的规定。新建建设项目节水指标应符合节水型居民小区、企业、单位等节水载体现行评价标准的规定。

说明：本条阐明建设项目用水节水设施设计和建设的总体要求。结合国内现行节水法律、法规、标准及规范自拟。

第八条  用水定额应符合国家、省和地方相关用水定额的规定。其中，生活用水定额应符合《民用建筑节水设计标准》（GB 50555）、《建筑给水排水设计标准》（GB 50015）、《广东省用水定额》（DB44/T 1461）等国家、省用水定额的规定；单位产品取水量应符合《取水定额》（GB/T 18916）、《广东省用水定额》（DB44/T 1461）等国家、省取水定额的规定。

说明：本条阐明生活用水、单位产品取水等用水定额选取的规定。做好用水定额管理是节水工作的重要环节，用水定额一般可分为“工业用水定额、居民生活用水定额和农业灌溉用水定额”三部分，本条是在《青岛市市政公用局建设项目节水设施三同时管理办法》第七条的基础上进行完善。

第九条  建筑给水排水系统中采用的卫生器具、水嘴、淋浴器等应根据使用对象、设置场所、建筑标准等因素确定，且均应符合现行行业标准《节水型生活用水器具》（CJ/T 164）、《节水型卫生洁具》（GB/T 31436）等规定。节水型用水器具普及率必须达到100%。

说明：本条阐明建筑给水排水系统中卫生器具选取标准及节水型用水器具普及率要求。依据是《民用建筑节水设计标准》（GB 50555）6.1.1。

第十条  凡建设项目安装制冷设备并采用水冷机组的，均应当设计建设相应的水循环系统工程，水循环利用率在95%以上。

凡生产中配置的各类用水设备，均应当设计建设相应的重复用水装置，间接冷却水循环率≥95%，直接冷却水循环率和锅炉蒸汽冷凝水回用率≥60%。

凡生产过程中产生的工艺水，均应当设计建设相应的工艺水回用设施，工艺水回收利用率在60%以上。

非天然游泳池和水上娱乐设施建设项目，应当配套建设水循环利用设施。

建设用地面积在2万平方米以上的区域性绿化建设项目，应当采用节水灌溉设施。

说明：本条阐明用水设备或设施的有关要求。依据是《节水型企业（单位）目标导则》（建城〔1997〕45号）第六条“凡工业生产用水统计中，应有工业用水重复利用率、间接冷却水循环率、万元产值取水量指标的均按企业标准考核。其他的一律按单位标准考核。”此外，也参考了《青岛市市政公用局建设项目节水设施三同时管理办法》第七条、《武汉市建设项目配套建设节水设施管理规定》第十一条、第十二条。

第十一条  给水、热水、再生水、管道直饮水、循环水等供水系统应按下列要求选用管材、管件：

（一）供水系统采用的管材和管件，应符合国家现行有关产品标准的要求。管材和管件的工作压力不得大于产品标准公称压力或标称的允许工作压力；

（二）热水系统所使用管材、管件的设计温度不应低于80℃；

（三）管材和管件宜为同一材质，管件宜与管道同径；

（四）管材与管件连接的密封材料应卫生、严密、防腐、耐压、耐久。

说明：本条阐明用水管材及管件的选取原则。依据是《民用建筑节水设计标准》（GB 50555）6.3.1。

第十二条  用水分户、分性质、分用途设置计量水表。用水单位一级水表配备率达到100%、计量率达到100%；二级水表配备率≥95%、计量率≥95%；三级水表配备率≥80%、计量率≥85%。居民生活用水户表率≥98%。

建设项目所有用水系统在与市政供水管网连接时，在接管点处应设水表（包括按照水价分类设置的水表）进行计量。建设项目的给水、热水、中水以及直饮水等给水管道设置计量水表应符合下列规定：

（一）住宅入户管上应设计量水表；

（二）公共建筑应根据不同使用性质及计费标准分类分别设计量水表；

（三）住宅小区及单体建筑引入管上应设计量水表；

（四）加压分区供水的贮水池或水箱前的补水管上宜设计量水表；

（五）采用高位水箱供水系统的水箱出水管上宜设计量水表；

（六）冷却塔、游泳池、水景、公共建筑中的厨房、洗衣房、游乐设施、公共浴池、中水贮水池或水箱补水等的补水管上应设计量水表；

（七）机动车清洗用水管上应安装水表计量；

（八）采用地下水水源热泵为热源时，抽、回灌管道应分别设计量水表；

（九）满足水量平衡测试及合理用水分析要求的管段上应设计量水表。

说明：本条阐明用水计量设施的设置要点及配备率、计量率。依据是《用水单位水计量器具配备和管理通则》（GB 24789）、《节水型企业（单位）目标导则》（建城〔1997〕45号）、《民用建筑节水设计标准》（GB 50555）6.1.9。

第十三条  下列用水领域应当优先使用非常规水资源：

（一）钢铁、火电、化工、制浆造纸、印染、电镀等高耗水企业用水；

（二）绿化、冲厕、道路清洗、车辆冲洗、建筑施工、消防等城市杂用水；

（三）娱乐性、观赏性、湿地等环境用水；

（四）冷却水、初级洗涤、锅炉、工艺等工业用水。

说明：本条阐明优先使用非常规水资源的用水领域。依据是《东莞市水务局非常规水资源管理办法》（东水务〔2019〕215号）第五条。

第十四条  凡在市政再生水供水范围内且水质满足使用要求的建设项目应当优先利用市政再生水。

具备使用再生水条件但未充分利用的火电、化工、制浆造纸、印染、电镀等项目，不得批准其新增取水许可。

说明：本条阐明市政再生水的使用要求。第一款依据是《水污染防治行动计划》“二、推动经济结构转型升级—第七条 推动循环发展，促进再生水利用”；第二款参考《深圳市建设项目用水节水管理办法》第七条。

第十五条  单体建筑面积超过2万平方米以及其他符合国家规定条件的新建公共建筑，应当在国家和省规定的期限内安装建设雨水净化、渗透、收集系统或者再生水利用设施。

说明：本条阐明公共建筑雨水或者再生水利用设施的建设要求。依据是《广东省节约用水办法》第二十七条及《东莞市水务局非常规水资源管理办法》（东水务〔2019〕215号）第九条。

第十六条  鼓励日用水量超过250立方米的工业企业单位建设项目及政府投资的公益性项目、大型公共建筑（指单体建筑面积2万平方米以上的公共建筑）、10万平方米以上的住宅小区、财政性投资的保障性住房等“四类建筑”配套建设再生水利用设施。

说明：本条阐明再生水利用设施的建设规定。依据是《东莞市水务局非常规水资源管理办法》（东水务〔2019〕215号）第十七条。

第十七条  雨水收集利用应当因地制宜，要结合雨水集蓄利用（直接利用）、入渗回补（间接利用）和调蓄排放等方式综合利用。

（一）利用类型为建筑物屋顶，其雨水应当集中引入蓄水设施处理后利用，或引入地面透水区域如绿地、透水路面进行入渗回补；

（二）利用类型为庭院、广场、公园、人行道等，应当按照建设标准选用透水材料或建设低影响模式设施，将雨水引入透水区域入渗回补，或引入蓄水设施处理利用；

（三）利用类型为城市道路及高架桥梁等市政基础设施，其路面雨水应当结合沿线的绿化灌溉设计建设雨水收集利用设施，并充分利用道路雨水管网，统筹规划建设雨水收集利用系统。

说明：本条阐明不同利用类型的雨水收集利用设施布置原则。依据是《东莞市水务局非常规水资源管理办法》（东水务〔2019〕215号）第十一条。

第十八条  在节水规划确定的海水利用范围内，应当配套建设相应规模的海水利用设施。

在沿海地区电力、化工、石化等高耗水行业，推行直接利用海水作为循环冷却等工业用水。在有条件的区域，加快推进淡化海水作为生活用水补充水源。

说明：本条阐明海水利用设施的建设规定。第一款依据是《水污染防治行动计划》（国发〔2015〕17号）“二、推动经济结构转型升级—第七条 推动循环发展中推动海水利用”；第二款参考《深圳市建设项目用水节水管理办法》第十条。

# 第三章  立项、规划、设计管理

第十九条  基本建设投资项目在立项阶段，应当在项目建议书、可行性研究报告或项目申请报告中编制“用水节水方案设计专篇”。“用水节水方案设计专篇”应包括“节水目标、用水水源、节水用水量计算（用水定额选取、用水项目水量计算、非常规水资源利用量计算等）、节水系统、节水器具与设备选用、非常规水资源利用”等内容。

市发展和改革局在对基本建设投资项目进行审批、核准时，应告知建设单位编制的项目建议书、可行性研究报告或项目申请报告中应包含“用水节水方案设计专篇”，并将审查通过的可行性研究报告抄送市水务局。

说明：本条明确立项阶段用水节水方案内容并阐明各部门在此阶段职责分工。根据《关于进一步加强城市建设项目节水设施“三同时”管理有关事项的通知》（东水务〔2020〕109号）要求，在可行性研究报告文件中包含用水节水评估报告内容，制定节约用水措施方案；依照相关规定不开展可行性研究报告编制的建设项目，应当在初步设计方案中包含用水节水评估报告内容。而结合《东莞市海绵城市规划建设管理暂行办法》（东府办〔2020〕35号）第八条以及东莞市建设项目用水节水现状调研分析结果，规划、立项、设计阶段中，涉及“节水”相关内容的审批事项包括“政府投资项目建议书审批、政府投资项目可行性研究报告审批、企业投资项目核准”。因此，在现有对“可行性研究报告”要求的基础上，增加“项目建议书、项目申请报告”的要求。

由于“项目建议书、可行性研究报告、项目申请报告”的编制依据文件有要求包含“用水节水”相关内容，但仅在可行性研究报告中对节水内容作了深度要求。为规范用水节水方案设计专篇的编制，在本条中参考《民用建筑节水设计标准》（GB 50555）附录A对“项目建议书、可行性研究报告、项目申请报告”中的用水节水方案设计专篇内容作了统一规定。

第二十条  用水节水设施应规范设计与审查。

设计单位应当按照建设项目节水措施方案及国家相关标准、规范，进行用水节水设施的设计，设计文件中应包含“用水节水设施设计专篇”。

施工图审查机构在审查施工图设计文件时，应当按照现行的相关规范和技术标准，对“用水节水设施设计专篇”进行审查，其中属于民用建筑的，纳入绿色建筑审查工作，相关审查意见写入《东莞市建设项目节水设计审查表》。对于用水节水设施设计审查未通过的，施工图审查不予通过。经审查合格后，由施工图审查机构每季度末将用水节水设施审查材料汇总后，报送至市水务局。

说明：本条阐明用水节水设施设计及审查工作要求并对各部门、单位职责分工进行说明。依据是《关于进一步加强城市建设项目节水设施“三同时”管理有关事项的通知》（东水务〔2020〕109号）“三、规范项目建设过程管理—（三）、（四）”。

# 第四章  施工与验收管理

第二十一条  用水节水设施应与主体工程同时施工。

施工单位须按照经审查合格的用水节水设施设计图纸及相关规范、标准进行施工，保证配套节水设施与主体工程同步施工，并确保工程质量符合有关要求。

监理单位须根据相关图纸、规范及标准将建设项目节约用水纳入监理内容，严格按照审查合格的节水设计图纸及相关规范、标准进行施工过程监理。节水设施、设备、器具等未经监理工程师签字，不得在工程上使用或者安装。

说明：本条阐明施工阶段各参建单位的职责分工。依据是《关于进一步加强城市建设项目节水设施“三同时”管理有关事项的通知》（东水务〔2020〕109号）“三、规范项目建设过程管理—（三）、（四）”。

第二十二条  用水节水设施应纳入竣工验收内容。

建设单位组织建设项目竣工验收时，应当同步开展建设项目用水节水设施的专项验收并确保节水设施施工合格，相关验收意见写入《东莞市建设项目节水设施竣工验收表》并向工程质量竣工验收监督机构报备，对于用水节水设施验收未通过的，竣工验收不予通过。经验收合格后，由市住房和城乡建设局每季度末将竣工验收材料汇总后，报送至市水务局。

说明：本条阐明竣工验收阶段工作要求及各部门、单位职责分工。依据是《关于进一步加强城市建设项目节水设施“三同时”管理有关事项的通知》（东水务〔2020〕109号）“三、规范项目建设过程管理—（七）”。

第二十三条  用水节水设施竣工验收合格后，应随主体工程同步移交。

说明：本条阐明关于工程移交方面的规定。参考《东莞市海绵城市规划建设管理暂行办法》（东府办〔2020〕35号）第十四条。

# 第五章  运营管理

第二十四条  用水节水设施移交后应及时确定运行维护单位。政府投资项目应当由相关职能部门按照职责分工维护监管。社会投资项目应当由该设施的所有者或委托方负责运行维护。若无明确监管责任主体，遵循“谁投资，谁管理”的原则进行运行维护。

说明：本条阐明运维单位的确定原则。参考《东莞市海绵城市规划建设管理暂行办法》（东府办〔2020〕35号）第十五条。

第二十五条  市水务局负责组织制定我市用水节水设施运行维护相关技术指南。用水节水设施运行维护单位应当按相关规定建立健全用水节水设施的运行维护制度和操作规程，保证设施正常运行，不得擅自停止使用已建成的节约用水设施。

说明：本条阐明用水节水设施长期运营相关要求。参考《东莞市海绵城市规划建设管理暂行办法》（东府办〔2020〕35号）第十六条及《深圳市建设项目用水节水管理办法》第十九条。

第二十六条  已建成的建设项目，应当逐步建设和改造用水节水设施，使用节水器具，建设非常规水资源开发利用设施。

说明：本条阐明已建成的建设项目用水节水设施的建设和改造规定。参考《深圳市建设项目用水节水管理办法》第十九条。

# 第六章  能力建设

第二十七条  加强对从事用水节水设施规划、设计、施工、监理、运行维护等从业人员的培训。鼓励和支持用水节水设施建设的科学研究和先进适用技术、设备和材料的推广使用。

说明：本条阐明对用水节水工作从业人员的培训。参考《东莞市海绵城市规划建设管理暂行办法》（东府办〔2020〕35号）第十八条。

第二十八条  各有关部门、园区、镇（街）要积极开展用水节水设施建设宣传及引导活动，提高全社会对用水节水设施建设的认识。

说明：本条阐明全社会对用水节水认知相关要求。参考《东莞市海绵城市规划建设管理暂行办法》（东府办〔2020〕35号）第十九条。

# 第七章  法律责任

第二十九条  违反本办法有关规定的，由相关主管部门依据《中华人民共和国水法》、《城市节约用水管理规定》、《广东省节约用水办法》等相关规定追究法律责任；构成犯罪的，相关主管部门应当及时移送司法机关，由司法机关依法追究刑事责任。

说明：本条阐明本办法的处罚法律法规依据。参考《东莞市节约用水管理规定》（东府〔2019〕38号）第四章第三十三条。

第三十条  对政府部门工作人员违反本办法规定，不履行或不正确履行所应担负职责的，依法依规追究责任。在执行公务时，执法人员必须出示证件，秉公执法。对玩忽职守、滥用职权或者徇私舞弊的，由其所在单位给予行政处分；构成犯罪的，依法追究其刑事责任。

说明：本条阐明政府人员违反本办法的罚则。参考《东莞市海绵城市规划建设管理暂行办法》（东府办〔2020〕35号）第二十条及《东莞市生活饮用水二次供水管理办法》（东府〔2019〕50号）第十七条。

第三十一条  生产、销售或者在生产经营中使用国家明令淘汰的落后的、耗水量高的工艺、设备和产品的单位，由市市场监督管理局责令停止生产、销售或者使用，处二万元以上十万元以下的罚款。

说明：本条阐明关于对生产、销售或者在生产经营中使用国家明令淘汰的工艺、设备和产品的行为的罚则。依据是《中华人民共和国水法》第六十八条。

第三十二条  建设项目未按规定配套建设节约用水设施或者节约用水设施经验收不合格的，由市住房和城乡建设局限制其用水量，并责令其限期完善节约用水设施，可以并处罚款。

说明：本条阐明对建设项目未按规定配套建设节约用水设施或者节约用水设施经验收不合格的罚则。依据是《城市节约用水管理规定》第十七条。

第三十三条  建设项目的节水设施没有建成或者没有达到国家规定的要求，擅自投入使用的，由市住房和城乡建设局依据职权，责令停止使用，限期改正，处五万元以上十万元以下的罚款。

说明：本条阐明对建设项目的节水设施没有建成或者没有达到国家规定的要求，擅自投入使用的罚则。依据是《中华人民共和国水法》第七十一条。

第三十四条  建设、设计、施工、监理、施工图审查等有关单位违反本办法的，由相关主管部门依法依规处理。造成损失的，由责任方依法赔偿损失；对负有直接责任的主管人员和其他直接责任人员，由其所在单位或上级机关给予行政处罚。

说明：本条阐明对建设项目各参建单位及施工图审查机构的罚则。参考《东莞市海绵城市规划建设管理暂行办法》（东府办〔2020〕35号）第二十条。

第三十五条  单位或个人不服处罚决定的，可依法申请复议或提起诉讼。逾期不申请复议、不起诉，又不履行处罚决定的，由市水务局申请人民法院强制执行。

说明：本条阐明单位或个人对不服处罚决定的异议处理方法。参考《东莞市城市供水管理办法》（东府〔2019〕51号）第五十四条。

# 第八章  附则

第三十六条  用水单位水表配备率，是指用水单位、次级用水单位、用水设备（用水系统）实际安装配备的水表数量占测量其对应级别的全部水量所需配备的水表数量的百分比。

用水单位水表计量率，是指在一定的计量时间内，用水单位、次级用水单位、用水设备（用水系统）的水表计量的水量与占其对应级别全部水量的百分比。

居民生活用水户表率，是指居民生活用水户已装水表数量占居民生活用水户应装水表数量的百分比。

非常规水资源，是指区别于常规意义上的地表水、地下水资源，主要包括雨水、污水、海水、矿井水、苦咸水等经过处理后，达到规定的水质标准，可在一定范围内重复使用的非饮用水。

雨水利用，是指雨水入渗（渗透）、收集回用、调蓄排放等的总称。

雨水收集利用，是指一定的集雨面收集雨水作为水源，经适当处理并达到一定的水质标准后，通过管道输送或现场使用方式予以利用的全过程。

建筑中水利用，是指把适宜进行处理的污水进行回收，经适当处理并达到一定的水质标准后，在一定范围内重复利用。

市政再生水利用，是指以城市污水处理厂出水作为原水的再生水利用。

说明：本条对本办法中出现的名词进行释义。其中：用水单位水表配备率、计量率名词解释选自《用水单位水计量器具配备和管理通则》（GB 24789）；居民生活用水户表率名词解释选自《节水型企业（单位）目标导则》（建城〔1997〕45号）；非常规水资源名词解释选自《东莞市水务局非常规水资源管理办法》（东水务〔2019〕215号）；雨水利用名词解释选自《建筑与小区雨水控制及利用工程技术规范》（GB 50400）；雨水收集利用名词解释选自《雨水利用工程技术规范》（SZDB/Z 49）；建筑中水利用、市政再生水利用名词解释选自《深圳市再生水利用管理办法》（深府办函〔2014〕11号）。

第三十七条  本办法由市水务局负责解释。

说明：本条阐明本办法解释权归属。本办法由东莞市水务局牵头编制，由东莞市水务局负责解释。

第三十八条  本办法自印发之日起在松山湖、莞城、东城、南城、万江率先实施，再逐步全市推行，有效期至2025年12月31日。

说明：本条阐明本办法施行时间。